## global
Area | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element
1 | 230 | 100 | 50 | 1 | SG

## AC-NET
number | bus_from | bus_to | R | X | B | state
1 | 1 | 2 | 0.01 | 0.085 | 0.176 | 1
2 | 1 | 3 | 0.017 | 0.092 | 0.158 | 1
3 | 2 | 4 | 0.032 | 0.161 | 0.306 | 1
4 | 3 | 6 | 0.039 | 0.17 | 0.358 | 1
5 | 4 | 5 | 0.0085 | 0.072 | 0.149 | 1
6 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.1008 | 0.209 | 1

## DC-NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## trafo
number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state

## TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type

## load
number | bus | R | X | P | Q | type | state
1 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 0.5 | PQ | 1
2 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | PQ | 1
3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | PQ | 1

## SG
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D
1 | 1 | 230 | 310 | 1 | 1 | 1.63 | 0.07 | 1.025 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0

## VSC
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode
1 | 4 | 230 | 100 | 1 | 1 | 0.85 | -0.11 | 1.025 | 0 | 2 | GFOR
2 | 6 | 230 | 100 | 1 | 1 | 0.85 | -0.11 | 1.025 | 0 | 2 | GFOL

## MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | mode

## user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 | X1 | R2 | X2 | Rdc | kf1 | kv1 | kf2 | kv2

## PF
bus | Vm | theta | Area
1 | 1.0258 | 0 | 1
2 | 0.99563 | -1.772 | 1
3 | 1.0127 | -1.4706 | 1
4 | 1.0258 | 5.9365 | 1
5 | 1.0159 | 2.9444 | 1
6 | 1.0324 | 4.1836 | 1

## CASE
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta
1 | 0.15 | 0.6375 | 0.2125 | 0.85 | 0.25
4 | 0.15 | 0.6375 | 0.2125
6 | 0.15 | 0.6375 | 0.2125

## sim
Type | solver | Tsample_s | Ts_s | Tsim_s | tstep_s | step_factor
Discrete | ode1 | 0.0001 | 1e-05 | 2 | 0.2 | 0.01